建筑消防设施产品质量监督地方抽查检验情况汇总表

产品名称：手提式水基型灭火器

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 山西锡和堂药房有限公司 | 文锦世家西区商铺 | 小店区消防救援大队 | MSCZ/3W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 太原市泽居酒店管理有限公司 | 酒店过道二层 | 尖草坪区消防救援大队 | MSZ/3W | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 阳高县丰隆宾馆有限责任公司 | 阳高县丰隆宾馆有限责任公司 | 阳高县消防救援大队 | MSWZ/3 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西达圣益石化有限公司阳光占加油站 | 山西达圣益石化有限公司阳光占加油站 | 和顺县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 壶关县华尔盛农业有限公司 | 壶关县华尔盛农业有限公司 | 壶关县消防救援大队 | MSCE/3W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 吕梁 | 柳林县煤炭大酒店有限公司 | 柳林县煤炭大酒店 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 山西凌志柳家庄煤业有限公司 | 山西凌志柳家庄煤业有限公司 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 柳林县燎原商贸有限公司 | 柳林县燎原商贸有限公司 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 运城 | 芮城县圣廷房地产开发有限公司 | 教学楼 | 芮城县消防救援大队 | MSCZ/6W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 中国工商银行股份有限公司运城分行河津北城支行 | 一层 | 河津市消防救援大队 | MSWZ/3 | 山东龙城消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 忻州 | 山西五台山金阁寺管理委员会 | 山西五台山金阁寺管理委员会 | 五台山消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西五台山栖贤阁迎宾馆 | 山西五台山栖贤阁迎宾馆 | 五台山消防救援大队 | MSZ/3W | 河南弘保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县秦园商务酒店 | 应县消防救援大队 | MSZ/3W | 郑州中岳科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 开发区消防救援大队 | MSZ/3 | 泰兴市消防设备厂有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 朔州市晋北餐饮有限公司 | 朔州市晋北餐饮有限公司 | 开发区消防救援大队 | MSZ/3 | 泰兴市消防设备厂有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：排烟防火阀

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 丽华北项目22号楼 | 太原市丽花北总承包工程 | 万柏林区消防救援大队 | 400\*400 | 中大空凋集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 悦城丽景C区(大同浩达寺村房地产开发有限公司) | 悦城丽景C区 | 平城区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1200\*400 | 山东永锐环保科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | ZFHF-WSDc-K-24 | 靖江市荣耀空调有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 长治 | 山西久安房地产开发有限公司 | 久安瑞华苑三期 | 潞州区消防救援大队 | PFHFWSDC-K-1200\*400 | 德州国为通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 山西晶浩物业服务有限公司 | 潞城区摩坊金街 | 潞城区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1000X320 | 德州八达空调设备有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 6 | 晋城 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司（祥瑞新城7#建筑工地） | 祥瑞新城7#建筑工地 | 经济技术开发区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-500\*200 | 山西笠洪消防工程设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 侯马经济技术开发区消防救援大队 | WSDC-K-400X400 | 德州冠东空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 临汾万达广场商业管理有限公司 | 临汾万达广场商业管理有限公司 | 经济技术开发区消防救援大队 | ZPYF-SDC-YK-24 | 江苏超一空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 文水消防救援大队 | ZFHF-WSDc-FK-24/0.（70℃防火阀） | 德州启航空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 文水消防救援大队 | ZPFHF-WSDc-K-24/0.7（280℃防火阀） | 德州启航空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 芮城县住房和城乡建设管理局 | 办公楼 | 芮城县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-500×400 | 绍兴上虞恒运通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 山西星河房地产开发有限公司(晋府玖号1#-3#、5#楼及地下车库) | 晋府玖号3#楼地下车库西侧 | 盐湖区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-2000×1000 | 山东方青空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 文胜华苑 | 高层住宅小区文胜华苑 | 繁峙县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-Φ1000-D | 德州隆达空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | FHF-WSDc-FK-20 00×1000 | 太仓市百顺通风 设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：独立式感烟火灾探测报警器

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 大同 | 天镇县玉泉镇港汇宾馆 | 天镇县玉泉镇港汇宾馆 | 天镇县消防救援大队 | NP-Y2 | 杭州海康威视电子有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 灵丘县金色摇篮幼儿园 | 灵丘县金色摇篮幼儿园 | 灵丘县消防救援大队 | OWY-GD-801 | 深圳市欧维亚电子科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号 | 否 | / |
| 3 | 大同 | 广灵县语言艺术协会 | 广灵县语言艺术协会 | 广灵县消防救援大队 | RFY-832 | 深圳市若风科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉滨河新天地商业广场有限公司 | 阳泉滨河新天地商业广场有限公司 | 城区消防救援大队 | GS119D | 塞特威尔电子股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 中国移动通信集团山西有限公司阳泉分公司 | 中国移动通信集团山西有限公司阳泉分公司 | 城区消防救援大队 | RFY-832 | 深圳市若风云科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 阳泉市城区海沁洗浴中心 | 阳泉市城区海沁洗浴中心 | 城区消防救援大队 | JTY-GD-SA1201W | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | / |
| 7 | 晋中 | 寿阳县聚金湾大酒店有限公司 | 寿阳县聚金湾大酒店有限公司 | 寿阳县消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋中 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 寿阳县消防救援大队 | JTY-GF-GSTN801 | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋城 | 山西晋煤集团坪上煤业有限公司瓦斯抽放站 | 公寓楼 | 沁水县消防救援大队 | JTY-GD-TC903 | 营口天成消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 晋城 | 陵川县念起民宿中心 | 陵川县念起民宿中心 | 陵川县消防救援大队 | JLF—003  | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 临汾 | 临汾经济技术开发区七天乐商务宾馆 | 临汾经济技术开发区七天乐商务宾馆 | 开发区消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | 合格 |
| 12 | 吕梁 | 交口县华新便利迎宾店 | 交口县华新便利迎宾店 | 交口县消防救援大队 | SN-828-1 | 深圳市世宁科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 文胜华苑 | 高层住宅小区文胜华苑 | 繁峙县消防救援大队 | JTY-GF-TX319 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | JTY-GF-WSH6101 WIFI | 北京青鸟美好生 活科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山阴老年公寓 | 山阴老年公寓A楼 | 山阴县消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | / |

产品名称：手提式干粉灭火器

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 小店区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 迎泽区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同轻都驰拓新能源有限公司 | 大同轻都驰拓新能源有限公司制球车间 | 经开区消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 天镇县紫都量贩式俱乐部 | 天镇县紫都量贩式俱乐部 | 天镇县消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山西玉冰消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 阳泉华龙昌盛购物商场有限公司 | 阳泉华龙昌盛购物商场有限公司 | 矿区消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 阳泉市矿区金鹰小龙坎火锅店 | 阳泉市矿区金鹰小龙坎火锅店 | 矿区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山东昱德消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 长治 | 山西卓联锐科中试基地有限公司 | 山西卓联锐科中试基地有限公司 | 长子县消防救援大队 | MFZ/ABC8 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 长治 | 长子县银河宾馆 | 长子县银河宾馆 | 长子县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 翼城县三琪房地产开发有限公司 | 翼城县紫庭苑小区 | 翼城县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 河南龙保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 永和县信誉加油站 | 永和县信誉加油站 | 永和县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 吕梁 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县消防救援大队 | MFZ/ABC4-A | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 吕梁 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县消防救援大队 | MFZ/ABC4-A | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 中国银行股份有限公司万荣支行（中国银行万荣支行装修改 造工程） | 中国银行股份有限公司万荣支行一楼大厅 | 万荣县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 北京新学道代县双语学校 | 北京新学道代县双语学校 | 代县消防救援大队 | MFZ\ABC4 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县秦园商务酒店 | 应县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：过滤式消防自救呼吸器

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 迎泽区消防救援大队 | TZL30A | 湖南正尚消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 广灵县景昊酒店管理有限公司 | 广灵县景昊酒店管理有限公司 | 广灵县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 3 | 大同 | 浑源县悬空寺假日酒店有限公司 | 浑源县悬空寺假日酒店有限公司 | 浑源县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院 | 创伤急救大楼大楼 | 西城消防救援大队 | TZL30B | 广州市凯安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 阳泉宾馆有限责任公司 | 阳泉宾馆有限责任公司（微型消防站） | 西城消防救援大队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 中长治协鑫燃气科技有限公司 | 新店加气站 | 沁县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 7 | 晋城 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 泽州县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 山西浮山农村商业银行有限责任公司 | 山西浮山农村商业银行有限责任公司 | 浮山县消防救援大队 | TZL30A | 广东鸿洋消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 乡宁县云丘山旅游开发有限责任公司 | 云丘山景区诺富特酒店 | 乡宁县消防救援大队 | TZL30 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 中阳县宁江宾馆 | 中阳县宁江宾馆 | 中阳县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 是 | 合格 |
| 11 | 运城 | 闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司 | 闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司年产800万只耐温玻璃器皿生产线改扩建项目 | 闻喜县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 12 | 运城 | 山西永祥煤焦集团有限公司（年产130万吨/年焦化（一期）） | 年产130万吨/年焦化一期 | 稷山县消防救援大队 | TZL30 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 蜘蛛开店（山西）教育科技集团有限公司（蜘蛛开店幼儿园） | 蜘蛛开店幼儿园二层教研办公室内 | 盐湖区消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 汉庭优佳酒店 | 汉庭优佳酒店 | 五寨县消防救援大队 | TZL 30 | 广东鸿兴消防科技 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司集控楼 | 平鲁区消防救援大队 | TZL30 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急标志灯具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 浙商银行股份有限公司太原分行 | 泰伦特大厦 | 太原高新技术产业开发区消防救援大队 | M-BLZD-1LROE丨5WCBD | 江门市敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 | 云冈区消防救援大队 | L-BLZD-1LROE I5WDBD | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同市金澜宾馆有限责任公司 | 大同市金澜宾馆有限责任公司 | 阳高县消防救援大队 | L-BLZD-1LROEⅠ 5WDBD | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 和顺县三掌柜饭店 | 和顺县三掌柜饭店 | 和顺县消防救援大队 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 广东东君照明有限公司 | 不合格  | 基本功能试验 | 否 | / |
| 5 | 长治 | 黎城县环宇加油站 | 黎城县环宇加油站 | 黎城县消防救援大队 | M-BLZD-1LR0E I 5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 临汾 | 蒲县客都购物超市 | 蒲县客都购物超市 | 蒲县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 汾西县永祥燃气有限公司 | 汾西县永祥燃气有限公司办公楼 | 汾西县消防救援大队 | GA-BLZD-1LROE12W-9 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 临县临州生活超市 | 临县临州生活超市 | 临县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 临县临州生活超市 | 临县临州生活超市 | 临县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WDBD | 江门劳士国际电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 山西省烟草公司运城市公司夏县卷烟营销部办公楼建设项目 | 办公楼 | 夏县消防救援大队 | M-BLJC-1LROXEⅡ0.25WZMX | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 运城大运花园物业服务有限公司（大运花园小区）6#楼 | 大运花园小区6#楼2单元一层东侧楼道 | 盐湖区消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 江门市敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 五台县第一人民医院 | 五台县第一人民医院 | 五台县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEⅠ5WCAC | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 五台县东大购物中心商贸有限公司 | 五台县东大购物中心商贸有限公司 | 五台县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEⅠ5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCAQ | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急照明灯具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 小店区消防救援大队 | M\_ZFZD\_E5W3015 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同轻都驰拓新能源有限公司 | 大同轻都驰拓新能源有限公司制球车间 | 经开区消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 云泉区消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 4 | 长治 | 武乡县德烨酒店管理有限公司 | 骏怡酒店楼 | 武乡县消防救援大队 | LB-ZFZD-E5W-S3 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 5 | 长治 | 华亿五金橡胶分公司 | 办公楼、车间 | 长潞消防救援大队 | DJ-ZFZD-EW-02K | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 阳城县唱响获泽娱乐中心 | 阳城县唱响获泽娱乐中心 | 阳城县消防救援大队 | JS—ZFZD—E3WB—2 | 佛山市坚斯特光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 广东敏华电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 是 | 合格 |
| 9 | 临汾 | 隰县都客润超市 | 隰县都客润超市 | 隰县消防救援大队 | M-ZFZD-EW3015 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 吉县丰泽园大酒店 | 吉县丰泽园大酒店 | 吉县消防救援大队 | GR-ZFZD-E3WA | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 吕梁 |  石楼县朵以 |  石楼县朵以 | 石楼县消防救援大队 | XS-ZFZD-E3WA | 佛山市顺德区韵圣电器有限 公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 山西金博雅房地产开发有限公司3#2单元 | 平陆县消防救援大队 | GW-ZFZD-E3W-B | 福建省南安市广威消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 保德县金沙江宾馆 | 保德县金沙江宾馆 | 保德县县消防救援大队 | SM-ZFZD-E3WB | 广东赛玛照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 保德县金港商务宾馆 | 保德县金港商务宾馆 | 保德县县消防救援大队 | SH-ZLZD-E5W | 江门市索辉照明电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCAQ | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：排烟阀

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 太原市信兴物业管理有限公司 | 朝阳馨居3号楼 | 尖草坪区消防救援大队 | PFHFWSDC-K-1000\*400 | 德州冠东空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 浙商银行股份有限公司太原分行 | 泰伦特大厦 | 太原高新技术产业开发区消防救援大队 | PYF SDc-K-1250×800 | 德州硕亿通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 古交市中医医院 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市消防救援大队 | PYF SDc-YK-850×800 | 山东英飞风机有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 大同市云州区坪城花园小区 | 大同市云州区坪城花园小区 | 云州区消防救援大队 | PYF SDc-K-300\*(300+250) | 山东佳亚风机有限公司 | 不合格 | 环境温度下的漏风量 | 否 | / |
| 5 | 阳泉 | 盂县燕莎鑫帝商贸有限公司  | 盂县燕莎鑫帝商贸有限公司  | 盂县消防救援大队 | PYF SDC-K-320x200-A | 三森空调集集团有限公司  | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县消防救援大队 | PYF SDc-YK-800x320  | 山东双拓空调设备有限公司  | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 陵川县众合大酒店 | 陵川县众合大酒店 | 陵川县消防救援大队 | PYF SDc—K—1250\*1000 | 山东艾科控股集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋城 | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 北石店消防救援大队 | PYF SDC-YK-1250×1000 | 德州耀达通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 曲沃县新东城商贸有限公司 | 曲沃县新东城商业广场 | 曲沃县消防救援大队 | PYF SDc-K-500×1000 | 山东晋凯实业有限公司 | 不合格 | 环境温度下的漏风量 | 是 | 合格 |
| 10 | 吕梁 | 岚县安居物业管理有限公司（易居苑小区） | 岚县安居物业管理有限公司（易居苑小区） | 岚县消防救援大队 | PFHFWSDc-K-800×800 | 长沙市雨花区超明空调配件厂 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司（永济市标准化厂房建设项目4#车间） | 永济市标准化厂房建设项目4#车间 | 永济市消防救援大队 | PYF SDc-K-1250×1000/ | 德州庚子环境科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西嘉合伟业商务酒店有限公司 | 泛华城市广场 | 忻府区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-400×（800+250） | 德州常兴集团有限公司 | 合格 |  / | / | / |
| 13 | 忻州 | 忻州云中河酒店运营管理有限公司 | 忻州市云中河景区服务中心 | 忻府区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-630×320 | 德州华恒通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机房 | 平鲁区消防救援大队 | PYF SDc-YK-1250X500 | 德州恒铎空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：防火阀

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 大同 | 左云县金山国际酒店建设项目02 | 左云县金山国际酒店酒店楼 | 左云县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×250 | 德州天磊通风设备工程有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | SFW | 靖江市荣耀空调有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | 200\*200 | 上海继锦亿暖通设备有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 4 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | 200\*200 | 上海继锦亿暖通设备有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 5 | 晋中 | 左权县德源晟大酒店有限公司 | 左权县德源晟大酒店有限公司 | 左权县消防救援大队 | WSDC-FK-1250\*800 | 山东省天惠保温材料有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 长治市上党区人民医院 | 上党区人民医院 | 上党区消防救援大队 | FHF WSDc-FX-360\*360-A | 山东迈科空调设备有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 7 | 长治 | 长治市尚都酒店管理有限公司 | 柏曼酒店 | 上党区消防救援大队 | FHF WSDc-FX-500\*250 | 德州宜臻通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋城 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司（祥瑞新城7#建筑工地） | 祥瑞新城7#建筑工地 | 经济技术开发区消防救援大队 | FHF WSDc-FK-500\*200 | 山西笠洪消防工程设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 山西皓峻置业有限公司 | 山西皓峻置业有限公司 | 襄汾县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1000×630 | 绍兴上虞英达风机有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 汾阳碧桂园 | 汾阳消防救援大队 | FHF WSD-FK-Φ1200 | 山东金光集团有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 11 | 吕梁 | 山西省人民医院 | 儿内科住院楼 | 汾阳消防救援大队 | FHF WSDc-FK-1250\*1000-DL | 德州亚太集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府 B 区 1#、2#、13#－16#住宅楼、B座、C 座商铺及 B 区车库 | 经济技术开发区消防救援大队 | FHF WSDc-FK-800×800-a | 三森空调集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 定襄县盛世华城5号小区 | 定襄县盛世华城5号小区 | 定襄县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×200 | 德州通特空调通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 定襄县绿城物业管理有限公司 | 定襄县虹桥别苑小区 | 定襄县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×200 | 德州通特空调通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 右玉县消防救援大队  | FHF WSDc-FK-300×300 | 江西赣勤通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：洒水喷头

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ | 溪一消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 左云县金山国际酒店建设项目02 | 左云县金山国际酒店酒店楼 | 左云县消防救援大队 | T-ZSTX 20-68℃ | 泉州市冠亚消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 阳泉大通建设发展有限公司 | 驼岭头新村住宅一期地下车库 | 开发区消防救援大队 | Y ZSTZ 15-72℃ | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 开发区消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 百度云计算技术（山西）有限公司 | 百度云计算技术（山西）有限公司 | 开发区消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋中 | 昔阳县祥福安物业服务有限公司（新城广厦小区） | 昔阳县祥福安物业服务有限公司（新城广厦小区） | 昔阳县消防救援大队 | BM T-ZSTZ 15-68℃ | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 泽州县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 翼城县三琪房地产开发有限公司 | 翼城县紫庭苑小区 | 翼城县消防救援大队 | T-ZSTX 15-68℃ | 河南龙保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 方山县顺达超市 | 方山县顺达超市 | 方山县消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 忻州 | 岢岚县尚客宾馆 | 岢岚县尚客宾馆 | 岢岚县消防救援大队  | T-ZSTZ 80-68℃ Q5A | 福建省邦消消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 忻州 | 宁武县澜庭酒店 | 宁武县澜庭酒店 | 宁武县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-98℃ | 福建省三辉消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西斯宁酒店管理有限公司 | 宁武县凤凰东大街滨河花园西商铺 | 宁武县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-98℃ Q5A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机 房 | 平鲁区消防救援大队 | K-ZSTZ80-68℃ Q3 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机 房 | 平鲁区消防救援大队 | K-ZSTZ80-68℃ Q3 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 右玉县消防救援大队  | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：灭火毯

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 山西杏花堂北大街餐饮有限公司 | 北大街杏花堂 | 杏花岭区消防救援大队 | MJT 1200\*1200/ | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 晋源区恒欣物资经销部 | 万水物贸12区90号 | 太原市消防救援支队、太原市市场监督管理局 | MJT1000×1000 | 江西穗华玻纤有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 否 | / |
| 3 | 晋中 | 左权县滨悦来酒店有限公司 | 左权县滨悦来酒店有限公司 | 左权县消防救援大队 | MJT 1000\*1000 | 江西穗华玻纤有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 长治 | 山西晶浩物业服务有限公司 | 潞城区摩坊金街 | 潞城区消防救援大队 | MJT1000X1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 5 | 晋城 | 山西煤炭运销集团晋城沁水有限公司乌金宾馆营业楼 | 营业楼 | 沁水县消防救援大队 | MJT1000X100 | 武强县继开玻纤制品有限公司  | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋城 | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 北石店消防救援大队 | MJT 1500×1500 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 侯马经济技术开发区消防救援大队 | MJT1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 8 | 吕梁 | 兴县恒通加油站 | 兴县恒通加油站 | 兴县消防救援大队 | MJT 1000\*1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 运城 | 平陆凯炎医院 | 平陆凯炎康复医院一层大厅 | 平陆县消防救援大队 | MJT1500ⅹ1500 | 武强县勃林玻纤有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 忻州 | 中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司岢岚县城关加油站 | 中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司岢岚县城关加油站 | 岢岚县消防救援大队  | MJT 1000×1000 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 是 | 合格 |

产品名称：防火门

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 太原 | 太原市信兴物业管理有限公司 | 朝阳馨居3号楼 | 尖草坪区消防救援大队 | GFM-2123-dk5A1.50（甲级） | 任丘市禾瑞祥门业有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 2 | 太原 | 山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司 | 山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司A#楼 | 综改区消防救援大队 | GFM-1124-bdk5 A1.00（乙级）-1 | 河北千艺宏门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 山西畅和恒益房地产开发有限公司浑源分公司（恒源首席小区） | 恒源首席小区 | 浑源县消防救援大队 | GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-PP66 | 盼盼安居门业有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 首都.太行山能源信息技术产2业基地六期机电安装项目 | 首都.太行山能源信息技术产2业基地六期机电安装项目 | 灵丘县消防救援大队 | GFM-1523-d5A1.00(乙级）-1（I型） | 北京玛钢炜业消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 晋中 | 平遥县印象小镇曙光商住小区 | 平遥县印象小镇曙光商住小区 | 平遥县消防救援大队 | GFM-1125-bd5 A1.00(乙 级)-1 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋中 | 灵石县龙溪物业管理有限公司 | 灵石县龙溪物业管理有限公司 | 灵石县消防救援大队 | GFM-1123-dk5A1.00（乙级）-1-带门镜-带造型 | 河北星雨门业有限责任公司 | 合格  | / | / | / |
| 7 | 晋中 | 今麦郎饮品（晋中）有限公司 | 宿舍楼 | 祁县消防救援大队 | GFM-1124-bdk5 A1.00(乙级)-1 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 长治 | 中国人民银行长治市中心支行 | 中国人民银行长治市中心支行 | 高新技术产业开发区消防救援大队 | GFM-1223-dk5A1.00(乙级)-2-子母式-w | 河北文翔门业有限公司 | 不合格 | 耐火隔热性 | 是 | 合格 |
| 9 | 晋城 | 晋能控股煤业集团沁秀公司岳城煤矿公寓楼 | 公寓楼 | 沁水县消防救援大队 | (甲级）-2钢质防火门GFM-2427-bdk5A1.50  | 河北龙创门业有限公司  | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 山西生龙悦享生活超市有限公司向阳路店 | 山西生龙悦享生活超市有限公司向阳路店 | 尧都区消防救援大队 | GFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1 | 河南辉达消防科技有限公司 | 不合格 | 耐火隔热性 | 否 | / |
| 11 | 临汾 | 侯马北铜铜业有限公司 | 侯马北铜铜业有限公司 | 侯马市消防救援大队 | GFM-1524-dk5A1.00(乙级)-2 | 河北中凯门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 吕梁 | 孝义市德贵物业管理有限公司（府前一号小区） | 孝义市德贵物业管理有限公司（府前一号小区） | 孝义市消防救援大队 | GFM-1021-dk5 A0.50（丙级）-1 | 河北省荣世骏门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 吾悦广场 | 运城市消防救援支队 | GFM\_2124\_dk5A1.00(乙级)\_2 | 杭州富阳亚泰防火门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 神池县伟业加油站 | 伟业加油站 | 神池县消防救援大队 | 钢质防火门GFM-2123-dk5A1 .00(乙级）-1 | 唐山弘昌门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | GFM-2124-bdk5 A1.00(乙级)-2 | 金华市神龙实业有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：防火卷帘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 大同 | 悦城丽景C区(大同浩达寺村房地产开发有限公司) | 悦城丽景C区 | 平城区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 河北永发门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同市云冈区阳光职业培训学校 | 大同市云冈区阳光职业培训学校 | 云冈区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-350-4h | 佛山市耐好消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 阳泉凯通燕川生活超市有限公司 | 阳泉凯通燕川生活超市有限公司 | 城区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 河北永发门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西医科大学第二医院南院项目 | 门诊楼 | 榆次区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 北京友联博兴工贸有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 晋中 | 山西良硕房地产开发有限公司 | 良硕无界公园里 | 晋中开发区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350-A(主型) | 任丘市洪印门窗厂 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 山西久安房地产开发有限公司 | 久安瑞华苑三期 | 潞州区消防救援大队 | TFJ(w)-300-300-TF3-Gz-S-350 | 河北恒泰消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 高平市蓝色佳苑住宅小区 | 高平市蓝色佳苑住宅小区 | 高平市消防救援大队 | TFS（w）-300300-TF3-C2-350-I | 临朐翔宇门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 临汾凯良物业服务有限公司 | 洪洞县城市领袖小区 | 洪洞县消防救援大队 | GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80 | 任丘市瑞强和金属门窗制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司吕梁孝义分公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司吕梁孝义分公司 | 孝义市消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350 | 河北宏安防火门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 山西弘丰源房地产开发有限公司(天玺城1#、2#、3#、5#、6#、2A#、幼儿园及一期地下车库) | 天玺城小区地下一层车库（6#楼南侧） | 盐湖区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-A/特级防火卷帘 | 任丘市鑫实门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 山西华悦奥莱广场有限公司 | 一层 | 河津市消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350-I | 任丘市亚超门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 河曲县隩德大酒店有限责任公司 | 河曲县隩德大酒店有限责任公司 | 河曲县消防救援大队  | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-A | 河北天硕门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 朔州市泰富商贸有限公司 | 朔州市泰富商贸有限公司 | 朔州经济开发区消防救援大队 | 特级防火卷帘（无机）TFJ(w)-300300-TF3-CzS-350(主型） | 任丘市龙瑞淼鑫门业有限公司 | 合格 | / | / | / |